Memórias descritivas GREE Ar Condicionado BIG DUCT

Índice

Memória descritiva GREE Ar Condicionado BIG DUCT…………....…………………	1

BIG DUCT 20 kW ………………………………………………………………	1

BIG DUCT 25 kW ………………………………………………………………	2

BIG DUCT 30 kW ………………………………………………………………	2

BIG DUCT 40 kW ………………………………………………………………	2

Memória descritiva GREE Ar Condicionado BIG DUCT

Os aparelhos de Ar Condicionado devem ser splits de conduta de alta potência. Devem ser dotados de compressores inverter a trabalhar com gás R410a. A sua eficiência deve chegar a SEER superior a 4,5 e SCOP de 3,3, para que permitam ganhos energéticos durante todo o ano.

Deve incluir comando de parede de série.

O nível sonoro na velocidade mais baixa não deverá passar os 52 dBA.

As unidades deverão vir preparadas para trabalhar em distâncias entre unidade interior e exterior até 50 metros.

A unidade interior deve permitir ajustar a pressão estática e garantir até 250 Pa.

| Modelo de referência | BIG CDT 20 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 20 kW |
| Potência aquecimento | 22 kW |
| Distância máxima entre U.Int. e U.Ext. | 50 metros |
| Eficácia energética SEER | 4,77 |
| Eficácia energética SCOP | 3,34 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 2960 ~ 3700 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 250 Pa |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |
| Potência sonora | 62 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Pressão sonora | 62 dB(A) |

| Modelo de referência | BIG CDT 25 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 25 kW |
| Potência aquecimento | 27,5 kW |
| Distância máxima entre U.Int. e U.Ext. | 50 metros |
| Eficácia energética SEER | 4,53 |
| Eficácia energética SCOP | 3,53 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 3360 ~ 4200 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 250 Pa |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |
| Potência sonora | 62 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Pressão sonora | 62 dB(A) |

| Modelo de referência | BIG CDT 30 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 30 kW |
| Potência aquecimento | 33 kW |
| Distância máxima entre U.Int. e U.Ext. | 50 metros |
| Eficácia energética SEER | 4,63 |
| Eficácia energética SCOP | 3,33 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Caudal de ar | 4160 ~ 5200 m3/h |
| Pressão estática disponível | 0 – 250 Pa |
| Pressão sonora | 52 dB(A) |
| Potência sonora | 62 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: |  |
| Pressão sonora | 62 dB(A) |

| Modelo de referência | BIG CDT 40 |
| --- | --- |
| Distribuidor | THERMOSITE |
| Características técnicas: |  |
| Potência arrefecimento | 40 kW |
| Potência aquecimento | 43 kW |
| Distância máxima entre U.Int. e U.Ext. | 50 metros |
| Eficácia energética SEER | 4,53 |
| Eficácia energética SCOP | 3,35 |
| Alimentação: | 380-415V / 3 F / 50Hz |
| Características técnicas da unidade interior: |  |
| Pressão estática disponível | 5600 ~ 7000 m3/h |
| Pressão sonora | 0 – 250 Pa |
| Potência sonora | 52 dB(A) |
| Características técnicas da unidade exterior: | 62 dB(A) |
| Caudal de ar |  |
| Pressão sonora | 62 dB(A) |